Штраф за ненадлежащее качество электрической энергии

Постановлением Карельского УФАС России от 15  марта 2021  года по делу 㷺/04/9.21-80/2021  АО «Прионежская сетевая компания» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 800000  рублей за совершение административного правонарушения,  предусмотренного частью 2  статьи 9.21  КоАП РФ.  противоправные действия заключались в нарушении пункта 15  Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,  предусматривающего,  что при исполнении договора сетевая организация обязана обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии,  в интересах которого заключается договор),  качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.
Поводом для возбуждения дела явились поступившие заявления потребителей д.  Верховье Прионежского района с жалобами на ненадлежащее качество передаваемой электрической энергии (напряжение на фазах было ниже предусмотренного законодателем).
В ходе административного расследования Карельским УФАС России установлено,  что показатели и нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения в жилых домах проверяются на соответствие,  в том числе требованиям ГОСТ 32144-2013,  который устанавливает обязательные для соблюдения во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения показатели и нормы качества в электрических сетях систем электроснабжения и распространяет свое действие на электрические сети систем электроснабжения общего назначения.
ГОСТ 32144-2013  определяет,  что номинальное напряжение низковольтной сети – 220/380  В,  а «положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10%  номинального или согласованного значения напряжения в течение 100%  времени интервала в одну неделю» (пункт 4.2.2).
В свою очередь в соответствии c  ГОСТ 29322-2014  (IEC  60038:2009)  «Межгосударственный стандарт.  Напряжения стандартные»,  утвержденным Приказом Росстандарта от 25  ноября 2014  года 爱-ст.,  при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на +/-  10%.
Таким образом,  законодателем четко определено,  что допустимыми значениями напряжения является диапазон 198-242В,  а собранные в рамках административного расследования документы и сведения,  в том числе Акты замеров параметров электрической сети (тока и напряжения)  свидетельствуют о несоответствии напряжения на объектах заявителей.  Доказательств того,  что АО «ПСК» были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований пункта 15  Правил недискриминационного доступа не представлены и в материалах дела отсутствуют.

2021-03-19  07:09:00